Приложение № 1 к извещению

№ ________________

от «____» ______________2024 г.

Техническое задание

о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по строительству и реконструкции сетей водоснабжения для подключения (технологического присоединения) объекта:

«Микрорайон «Дубрава Парк».

1. Общие требования

1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84

СП 48.13330.2019. Организация строительства.

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

1.2. Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года: (Приказ № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ), ТЕР-2001 в ценах 2 квартала 2023 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

2.  Требование к подрядчику

2.1. Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

2.6. Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты.

2.7. На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2.11.  Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.

Работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения для подключения (технологического присоединения) объекта: «Микрорайон «Дубрава парк»:

- Выполнение работ по реконструкции водопроводной сети диаметром 300 мм, проходящей по ул. Чернышевского с увеличением пропускной способности (1 этап);

- Строительство сетей водоснабжения от точки подключения №1 (сеть диаметром 300 мм, проходящей в районе дома №5 по бульвару Миттова до границы земельного участка 21:01:010902:156) (2 этап).

3.1. Ведомость объемов работ по реконструкции водопроводной сети диаметром 300 мм, проходящей по ул. Чернышевского с увеличением пропускной способности (1 этап).

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 855,3 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 6 |
| 3 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 20 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 282,73 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА | 629,475 |
| 6 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1 м3 грунта | 359,7 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 6 |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 831,3 |
| 9 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | 1 м3 уплотненного грунта | 855,3 |
| 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 (9 раз) | 1 м3 уплотненного грунта | 855,3 |
| Раздел: 2. Укладка труб |  |  |  |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 1 м3 основания | 29,3 |
| 12 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 10 |
| 13 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 1 м бурения скважины | 778 |
| 14 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 630 мм | 1 м бурения скважины | 120 |
| 15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм | 1 км трубопровода | 0,12 |
| 16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 350 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 120 |
| 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм (прим. 355 мм) | 1 км трубопровода | 0,12 |
| 18 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 600 мм | 1 футляр | 10 |
| 19 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (прим. 355 мм) | 1 м бурения скважины | 658 |
| 20 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 10 |
| 21 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1 фасонных частей | 48 |
| 22 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм | 1 врезка | 4 |
| 23 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 350 мм (прим. 355 мм) | 1 км трубопровода | 0,778 |
| Раздел: 3. Установка колодца |  |  |  |
| 24 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 1 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 26,9 |
| 25 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 1 отверстий | 20 |
| Раздел: 4. Установка запорной арматуры |  |  |  |
| 26 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 400 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 10 |
| 27 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 5 |
| 28 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 29 | Установка гидрантов пожарных | 1 ШТ. | 7 |
| 30 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 400 мм (установка РКВ диаметр 400 мм прим.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 10 |
| 31 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм (установка РКВ диаметр 150 мм прим.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| 32 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм (установка РКВ диаметр 100 мм прим.) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 5 |
| Раздел: 5. Благоустройство |  |  |  |
| 33 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 408 |
| 34 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 1 м2 | 408 |
| 35 | Внесение торфа слоем 5 см | 1 м2 | 408 |
| 36 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 1 м2 | 408 |

  - Ведомость объемов работ по строительству сетей водоснабжения от точки подключения №1 (сеть диаметром 300 мм, проходящей в районе дома №5 по бульвару Миттова до границы земельного участка 21:01:010902:156) (2 этап).

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 345,08 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 6 |
| 3 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 | 1 м короба | 20 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 126,81 |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 Т ГРУЗА | 221,9175 |
| 6 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1 м3 грунта | 126,81 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 6 |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1 м3 грунта | 319,17 |
| 9 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | 1 м3 уплотненного грунта | 345,08 |
| 10 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03 (9 раз) | 1 м3 уплотненного грунта | 345,08 |
| Раздел: 2. Укладка труб |  |  |  |
| 11 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 1 м3 основания | 8,1 |
| 12 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 5 |
| 13 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE | 1 м бурения скважины | 515 |
| 14 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 630 мм (прим. 530 мм) | 1 м бурения скважины | 132 |
| 15 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | 1 км трубопровода | 0,132 |
| 16 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм | 1 м трубы, уложенной в футляр | 132 |
| 17 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,132 |
| 18 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 500 мм | 1 футляр | 11 |
| 19 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (прим. 315 мм) | 1 м бурения скважины | 383 |
| 20 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | 1 машина | 5 |
| 21 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 1 фасонных частей | 132 |
| 22 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 1 фланец | 6 |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 14 |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 10 |
| 25 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм | 1 фланец | 36 |
| 26 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм | 1 врезка | 1 |
| 27 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,515 |
| Раздел: 3. Установка колодца |  |  |  |
| 28 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 1 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 34,71 |
| 29 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 1 отверстий | 26 |
| 30 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 2,52 |
| 31 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 1 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 21,516 |
| 32 | Установка люка | 1 ШТ. | 2 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1 м2 стяжки | 64,8 |
| 34 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1 м2 изолируемой поверхности | 64,8 |
| 35 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 1 м2 изолируемой поверхности | 14,58 |
| Раздел: 4. Установка запорной арматуры |  |  |  |
| 36 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 300 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 18 |
| 37 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 3 |
| 38 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 7 |
| 39 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 5 |
| 40 | Установка гидрантов пожарных | 1 ШТ. | 6 |
| 41 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 250-400 мм | 1 т фасонных частей | 3,0112 |
| Раздел: 5. Благоустройство |  |  |  |
| 42 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 144 |
| 43 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 1 м2 | 144 |
| 44 | Внесение торфа слоем 5 см | 1 м2 | 144 |
| 45 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 1 м2 | 144 |

4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2023 г.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам при выполнении работ по реконструкции водопроводной сети диаметром 300 мм, проходящей по ул. Чернышевского с увеличением пропускной способности (1 этап).

Требования к основным материалам:

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трубы стальные диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный: 630 мм, толщина стенки 10 мм Материал: Сталь 20 ГОСТ 10704-80 | м | 120 |
|  | Трубы стальные диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм Материал: Сталь 20 ГОСТ 10704-80 | м | 1,6 |
|  | Втулка под фланец диаметр 355 мм | Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100, SDR17, номинальный наружный диаметр не менее 355 мм | шт | 20 |
|  | Муфта электросварная Д 355 мм | Муфта электросварная полиэтиленовая ПЭ 100, диаметр 355 мм, SDR17 | шт | 20 |
|  | Втулка под фланец диаметр 110 мм | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр не менее 110 мм | шт | 5 |
|  | Втулка под фланец диаметр 160 мм | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр не менее 160 мм | шт | 1 |
|  | Отвод 30° к напорным трубам ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм | Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам ПЭ 100, диаметр 355 мм, SDR17 Давление: 10 кгс/см2 (ТУ 2248-006-75245920) | шт | 2 |
|  | Песок природный для строительных работ мелкий | Песок природный для строительных работ мелкий Модуль крупности песка — 1,5. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —3 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,35 %. ГОСТ 8736-2014 | м3 | 32,23 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. # Щебень фракции не менее 20-40 мм # Сырье: гранит, кварцевый диорит # Объемная масса щебня: не менее 1,25 г/см³ Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F25. | м3 | 6,105 |
|  | Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | м3 | 20,4 |
|  | Плита днища ПН20 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 120 мм. Диаметр 2500 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 79,44 кг | шт. | 10 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 590 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,39 м3. Расход арматуры 13,04 кг | шт. | 10 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 890 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 19,88 кг | шт. | 20 |
|  | Крышки колодцев КЦП 1-20-1 | Крышки колодцев КЦП 1-20-1 серия 3.900-3 вып.7 Бетон В15 (М200), объем 0,51 м3. Расход арматуры 43,40 кг | шт. | 10 |
|  | Люки чугунные тяжелые | Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 класс «Т». Нагрузка номинальная не менее 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт. | 10 |

Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам:

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже; 90-105. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более; 5-20. Температура вспышки, °С, не ниже; 240. Растворяемость в толуоле, %, не менее; 90. | Согласно сметным расценкам |
| Мастика | Мастика клеящая противошумная битумная БПМ-1 Абразивостойкость кг/мм, не менее: 3 Эластичность пленки при изгибе, мм: 20 Массовая доля нелетучих веществ, %: 65-75 Вязкость по визкозиметру Брукфильда при Т=25±0,5 0 С крыльчатка № 7, в сПз: 65000-125000 Стойкость к воздействию 3 % раствора хлористого натрия, ч, не менее: 120 ТУ 6-27-69-93 | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки; Сила сварочного тока, А. Нижнее; 160. Вертикальное; 130. Потолочное; 130. Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта. | Согласно сметным расценкам |
| Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта. | Согласно сметным расценкам |
| Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | Согласно сметным расценкам |
| Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | Согласно сметным расценкам |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | Согласно сметным расценкам |
| Щиты из досок | Щиты из досок толщиной не менее 40 мм | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 24 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В7,5 (М100) (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 2270 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50 | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | Согласно сметным расценкам |
| Глина бентонитовая | Глина бентонитовая Вязкостью до 25 сек; Седиментацией 0%; Весом до 0,9 г/см³ ; Плотностью до 1,048 см³/г Технические данные: Al2O3 16,6 K2O 0,92 SiO2 52,30 Na2O 2,25 TiO2 0,97 P2O5 0,12 CaO2 2,07 MgO 3,05 Fe2O3 5,3 S 0,38 | Согласно сметным расценкам |
| Полимер для стабилизации | Полимер для стабилизации буровых скважин Red Star IT Check Относительная плотность:1,5-1,6 г/см3 Насыпная плотность: 0,7-0,8 г/см3 Устойчивость к биоразложению: повышенная Термостойкость: 140 град С Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом продукте: не менее 92% | Согласно сметным расценкам |
| Смазка | Смазка солидол жировой марки «Ж» ГОСТ 1033-79 | Согласно сметным расценкам |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром не менее 10 мм ГОСТ 103-2006 | Согласно сметным расценкам |
| Поковки | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | Согласно сметным расценкам |
| Проволока | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм ГОСТ 2590-88 | Согласно сметным расценкам |
| Семена газонных трав (смесь) | Семена сельскохозяйственных растений. ГОСТ Р 52325-2005 | Согласно сметным расценкам |

Материалы, предоставляемые Заказчиком по 1 этапу.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Труба полиэтиленовая, диаметр 355х21,1 мм | Труба полиэтиленовая ПЭ100 с наружным слоем ПЭ100 RC SDR17, диаметр 355х21,1 мм | м | 785,78 |
| 2 | Задвижка чугунная Hawle диаметр 400 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 400 мм, давлением PN10 атм | шт. | 10 |
| 3 | Задвижка чугунная Hawle диаметр 150 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 150 мм, давлением PN10 атм | шт. | 1 |
| 4 | Задвижка чугунная Hawle диаметр 100 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 100 мм, давлением PN10 атм | шт. | 5 |
| 5 | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 400 мм | Штурвал для задвижки диаметром 400 мм | шт. | 10 |
| 6 | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 150 мм | Штурвал для задвижки диаметром 150 мм | шт. | 1 |
| 7 | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 100 мм | Штурвал для задвижки диаметром 100 мм | шт. | 5 |
| 8 | Гидрант пожарный Hawle DUO-GOST 1750 мм | Давление рабочее 16 бар Высота 1750 м ГОСТ Р 53961-2010 | шт. | 7 |

4.6.  Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам при выполнении работ по строительству сетей водоснабжения от точки подключения №1 (сеть диаметром 300 мм, проходящей в районе дома №5 по бульвару Миттова до границы земельного участка 21:01:010902:156) (2 этап).

Требования к основным материалам:

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трубы стальные диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм. Материал: Сталь 20 ГОСТ 10704-80 | м | 132,528 |
|  | Трубы стальные диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм Материал: Сталь 20 ГОСТ 10704-80 | м | 0,4 |
|  | Втулка под фланец диаметр 315 мм | Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100, SDR17, номинальный наружный диаметр не менее 315 мм | шт | 36 |
|  | Муфта электросварная Д 315 мм | Муфта электросварная полиэтиленовая ПЭ 100, диаметр 315 мм, SDR17 | шт | 36 |
|  | Втулка под фланец, диаметр 110 мм | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр не менее 110 мм | шт | 14 |
|  | Втулка под фланец, диаметр 160 мм | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр не менее 160 мм | шт | 6 |
|  | Втулка под фланец, диаметр 63 мм | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец ПЭ 100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр не менее 63 мм | шт | 10 |
|  | Муфта электросварная диаметром 110 мм | Муфта электросварная полиэтиленовая ПЭ 100, диаметр 110 мм, SDR11 | шт. | 14 |
|  | Муфта электросварная диаметром 50 мм | Муфта электросварная полиэтиленовая ПЭ 100, диаметр 50 мм, SDR11 | шт. | 10 |
|  | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм | Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями Д=160х110 мм ПЭ 100, SDR 11 | шт. | 6 |
|  | Песок природный для строительных работ мелкий | Песок природный для строительных работ мелкий ГОСТ 8736-2014 Модуль крупности песка — 1,5. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —3 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,35 %. | м3 | 11,934 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 800. # Щебень фракции не менее 20-40 мм # Сырье: гранит, кварцевый диорит # Объемная масса щебня: не менее 1,25 г/см³ Щебень из горных пород - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 40 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка по дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки: не менее F25. | м3 | 7,855 |
|  | Торф | Торф ГОСТ 21123-85 | м3 | 7,2 |
|  | Кольцо опорное КО-6 | Кольцо опорное КО-6 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 70 мм. Диаметр 840 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,02 м3. Расход арматуры 1,1 кг | шт. | 4 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 590 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,39 м3. Расход арматуры 13,04 кг | шт. | 13 |
|  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 890 мм. Диаметр 2200 мм. Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 19,88 кг | шт. | 26 |
|  | Крышки колодцев КЦП 1-20-1 | серия 3.900-3 вып.7 Бетон В15 (М200), объем 0,51 м3 Расход арматуры 43,40 кг | шт. | 13 |
|  | Плита днища ПН20 | Плита днища ПН20 серия 3.900.1-14 ГОСТ 8020-90 Высота 120 мм. Диаметр 2500 мм Бетон В15 (М200). Объем бетона 0,59 м3. Расход арматуры 79,44 кг | шт. | 13 |
|  | Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24 | Плиты перекрытий ПБЗ 29-15-24 Серия ИЖ-723 Бетон В22,5 (М300), объем бетона 0,95м3. Расход ар-ры 10,37кг | шт. | 4 |
|  | Люки чугунные тяжелые | Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-99 класс «Т». Нагрузка номинальная не менее 150 кН Полное открытие D не менее 550 мм Масса общая справочная 100 кг | шт. | 15 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-4-6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС12-4-6-Т (ГОСТ13579-78) Бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт. | 14 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-4-6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-4-6-Т (ГОСТ13579-78) Бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт. | 12 |
|  | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС9-4-6-Т | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС9-4-6-Т (ГОСТ13579-78) Бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт. | 38 |
|  | Фланцы стальные давлением 1,0 Мпа, диаметром 100 мм | Фланцы стальные плоские приварные, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 100 мм Сталь 20 | шт. | 14 |
|  | Фланцы стальные давлением 1,0 МПа, диаметром 150 мм | Фланцы стальные плоские приварные, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 150 мм Сталь 20 | шт. | 6 |
|  | Фланцы стальные давлением 1,0 МПа, диаметром 300 мм | Фланцы стальные плоские приварные, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 300 мм Сталь 20 | шт. | 36 |
|  | Фланцы стальные давлением 1,0 МПа, диаметром 50 мм | Фланцы стальные плоские приварные, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром не менее 50 мм Сталь 20 | шт. | 10 |
|  | Тройник фланцевый диаметром 300х100 мм | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметр: 300х100 мм ГОСТ ISO 2531, СП 66.13330, ТУ 1460-035-50254094 | шт. | 7 |
|  | Тройник фланцевый диаметром 300х150 мм | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметр: 300х150 мм ГОСТ ISO 2531, СП 66.13330, ТУ 1460-035-50254094 | шт. | 3 |
|  | Тройник фланцевый диаметром 300х300 мм | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметр: 300х300 мм ГОСТ ISO 2531, СП 66.13330, ТУ 1460-035-50254094 | шт. | 10 |
|  | Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 300х300 мм | Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диаметр: 300х300 мм ГОСТ ISO 2531, СП 66.13330, ТУ 1460-035-50254094 | шт. | 6 |

Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам:

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже; 90-105. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более; 5-20. Температура вспышки, °С, не ниже; 240. Растворяемость в толуоле, %, не менее; 90. | Согласно сметным расценкам |
| Битумы нефтяные | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30. Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже; 80-95. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более; 25-35. Температура вспышки, °С, не ниже; 240. Растворяемость в толуоле, %, не менее; 90. | Согласно сметным расценкам |
| Мастика | Мастика клеящая противошумная битумная БПМ-1 Абразивостойкость кг/мм, не менее: 3 Эластичность пленки при изгибе, мм: 20 Массовая доля нелетучих веществ, %: 65-75 Вязкость по визкозиметру Брукфильда при Т=25±0,5 0 С крыльчатка № 7, в сПз: 65000-125000 Стойкость к воздействию 3 % раствора хлористого натрия, ч, не менее: 120 ТУ 6-27-69-93 | Согласно сметным расценкам |
| Мастика | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 4 мм Назначение и область применения: для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки; Сила сварочного тока, А. Нижнее; 160. Вертикальное; 130. Потолочное; 130. Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 | Согласно сметным расценкам |
| Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта. | Согласно сметным расценкам |
| Бруски обрезные хвойных пород | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта. | Согласно сметным расценкам |
| Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | Согласно сметным расценкам |
| Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | Согласно сметным расценкам |
| Лесоматериалы круглые хвойных пород | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | Согласно сметным расценкам |
| Щиты из досок | Щиты из досок толщиной не менее 40 мм | Согласно сметным расценкам |
| Каболка | Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами. Производится по ГОСТ 5269-93. Пропиточные материалы Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии Плотность 1,09 г/куб.см. Массовая доля пропитки 40% Разрывная нагрузка не менее 27 кг. Диаметр материала от 6 до 16 мм Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа | Согласно сметным расценкам |
| Керосин | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | Согласно сметным расценкам |
| Топливо | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | Согласно сметным расценкам |
| Толь | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 или аналог | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 16 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Болты | Болты с гайками и шайбами строительные диаметром не менее 20-22 мм. Класс прочности болтов не менее 8,8. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. На поверхности болтов не должно быть окалины и ржавчины. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие за пределы опорной шайбы и на поверхности гаек и шайб, не допускаются. Дефекты поверхности: болтов - по ГОСТ Р ИСО 6157-1, гаек - по ГОСТ Р ИСО 6157-2, шайб - по ГОСТ 18123. Покрытия должны быть однородными по всей поверхности изделия, не иметь отслоений, вздутий, наплывов, трещин, несплошностей и шелушения. На поверхности изделия не допускается наличие остатков технологической смеси и наплавов. На поверхности допускаются участки с изменением цвета покрытия без изменения его толщины площадью не более 5 % всей поверхности изделия, царапины и риски без разрушения покрытия до основного металла. Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11. | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В7,5 (М100) (98 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 2270 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50 | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300) ГОСТ 7473-94. | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5%. Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | Согласно сметным расценкам |
| Глина бентонитовая | Глина бентонитовая Вязкостью до 25 сек; Седиментацией 0%; Весом до 0,9 г/см³ ; Плотностью до 1,048 см³/г Технические данные: Al2O3 16,6 K2O 0,92 SiO2 52,30 Na2O 2,25 TiO2 0,97 P2O5 0,12 CaO2 2,07 MgO 3,05 Fe2O3 5,3 S 0,38 | Согласно сметным расценкам |
| Полимер для стабилизации | Полимер для стабилизации буровых скважин Red Star IT Check Относительная плотность:1,5-1,6 г/см3 Насыпная плотность: 0,7-0,8 г/см3 Устойчивость к биоразложению: повышенная Термостойкость: 140 град С Массовая доля основного вещества в абсолютно сухом продукте: не менее 92% | Согласно сметным расценкам |
| Смазка | Смазка солидол жировой марки «Ж» ГОСТ 1033-79 | Согласно сметным расценкам |
| Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром не менее 10 мм ГОСТ 103-2006 | Согласно сметным расценкам |
| Поковки | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | Согласно сметным расценкам |
| Проволока | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм ГОСТ 2590-88 | Согласно сметным расценкам |
| Семена газонных трав (смесь) | Семена сельскохозяйственных растений. ГОСТ Р 52325-2005 | Согласно сметным расценкам |

Материалы, предоставляемые Заказчиком по 2 этапу.

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Труба полиэтиленовая, диаметр 315*18.7 мм | Труба полиэтиленовая ПЭ100 с наружным слоем ПЭ100 RC SDR17, диаметр 315*18.7 мм | м | 520,15 |
|  | Задвижка чугунная Hawle диаметр 150 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 150 мм, давлением PN10 атм | шт. | 3 |
|  | Задвижка чугунная Hawle диаметр 300 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 300 мм, давлением PN10 атм | шт. | 18 |
|  | Задвижки чугунная Hawle диаметр 100 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 100 мм, давлением PN10 атм | шт. | 7 |
|  | Задвижки чугунная Hawle диаметр 50 мм | Упругозапирающаяся клиновая задвижка чугунная фланцевая с гладким проходным каналом. Предназначена для питьевой воды с корпусом из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином, гарантированным сроком эксплуатации не менее 10 лет, диаметром не менее 50 мм, давлением PN10 атм | шт. | 5 |
|  | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 300 мм | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 300 мм | шт. | 18 |
|  | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 100 мм | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 100 мм | шт. | 7 |
|  | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 50 мм | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 50 мм | шт. | 5 |
|  | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 150 мм | Штурвал для задвижки Hawle диаметром 150 мм | шт. | 3 |
|  | Гидрант пожарный Hawle DUO-GOST 1750 мм | Давление рабочее 16 бар Высота 1750 м ГОСТ Р 53961-2010 | шт. | 6 |

Заказчик                                                                                             Подрядчик

Директор  АО «Водоканал»

____________________ В.С. Васильев                                           _________________________