Приложение 1 к котировочной заявке о проведении 
запроса котировок в электронной форме

Сведения о функциональных, качественных характеристиках и стоимости поставляемого оборудования 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к поставляемому оборудованию, ГОСТ
	Соответствие требованиям к оборудованию 
	Производитель товара, маркировка, артикульные и каталожные номера
(при наличии)
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Цена с НДС, руб
	Сумма руб., в т. ч. НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
1
	Насосный агрегат 
	1.1.
	Одноступенчатый центробежный линейный насос с сухим ротором
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	1.2.
	Рабочая точка насоса №1: производительность (Q) – 20,12м3/ч; напор (Н) – 31,51 м; КПД 59,98%; NPSH 1,9м.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3.
	Рабочая точка насоса №2: производительность (Q) – 4м3/ч; напор (Н) – 35,2м; КПД 19,74%; NPSH 1,37м.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4.
	Рабочая точка насоса №3: производительность (Q) – 32м3/ч; напор (Н) – 25,88м; КПД 65,53%; NPSH 4,22м.
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.5.
	Все чугунные компоненты снаружи и внутри должны иметь защитное катафорезное покрытие
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.6.
	Перекачиваемая жидкость – вода
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.7.
	Максимальное рабочее давление – 16 бар
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.8.
	Независящее от направления вращения скользящее торцевое уплотнение в кожухе с принудительным охлаждением - G1-U3AEFG
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.9.
	Гидравлический корпус – чугун EN-GJL-250
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.10.
	Фонарь – чугун EN-GJL-200
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.11.
	Рабочее колесо – чугун EN-GJL-200. Диаметр 155 мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.12.
	Вал гидравлической части – нержавеющая сталь AISI304
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.13.
	Опора вала – бесцинковая бронза
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.14.
	Седло в корпусе – нержавеющая сталь
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Насосный агрегат
	1.15.
	Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK. Диск – эпоксидное покрытие по GSK
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	1.16.
	Температура перекачиваемой жидкости 0…+30 0С
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.17.
	Габаритные размеры агрегата (д, ш, в): 340/250/663 мм
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.18.
	Диаметр патрубка насоса всасывающей стороны не более DN40, PN16. Фланец по EN1092-2 со штуцером R1/4”

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.19.
	Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.20.
	Номинальная мощность на валу электродвигателя в рабочей точке насоса №1 – 2,89 кВт
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.21.
	Номинальная мощность на валу электродвигателя в рабочей точке насоса №2 – 1,88 кВт
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.22.
	Номинальная мощность на валу электродвигателя в рабочей точке насоса №3 – 3,46 кВт
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.23.
	Класс эффективности – IE2
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.24.
	Номинальное напряжение – 380 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.25.
	Номинальный ток – 8,05 А
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.26.
	КПД – не менее 85 %
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.27.
	Степень защиты – IP55
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.28.
	Класс нагревостойкости изоляции – F
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.29.
	Номинальная частота вращения – 2900об/мин
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.30.
	Коэффициент мощности – 0,88
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.31.
	Защита двигателя от перегрева – биметалл
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.32.
	Уровень звукового давления – 67 dB(A)
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.33.
	Сервис фактор – 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.34.
	Кабельный ввод – 1*М25*1,5
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.35.
	Электродвигатель предназначен для частотного регулирования
	
	
	
	
	
	

	2
	Преобразователь частоты
	
	

	
	
	2.1.
	Навесное исполнение с вводами кабелей снизу
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	2.2.
	Тип подключаемой нагрузки – насосный агрегат
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3.
	Номинальное напряжение 380 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4.
	Номинальный ток не менее 8,5 А
	
	
	
	
	
	

	1
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	2
	Преобразователь частоты
	2.5.
	Номинальная мощность не менее 4 кВт
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	2.6.
	Степень защиты IP 54
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.7.
	Климатическое исполнение УХЛ4
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.8.
	Наличие свободных дискретных и аналоговых входов и выходов с возможностью подключения датчиков давления и реле сухого хода
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.9.
	Русскоязычный дисплей (панель управления) с отображением параметров в реальных единицах (вольт, ампер, Гц, бар, кгс/см2, МПа)
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.10.
	Возможность интегрирования в систему по протоколу ModBus-RTU
	
	
	
	
	
	

	3
	Преобразователи давления (датчики давления)
	
	

	
	
	3.1.
	Выход: унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	3.2.
	Диапазон измерения: 0…1 МПа, погрешность 2%
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3.
	Степень защиты IP 67
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.4.
	С резьбой М20х1,5
	
	
	
	
	
	



Сведения о стоимости проведения работ
	№ п/п
	Наименование работ 
	Сумма без НДС, руб.

	1
	Поставка оборудования
	

	2
	Ввод в эксплуатацию преобразователей частоты
	

	Итого сумма без НДС
	

	Сумма НДС %
	

	Общая сумма с НДС
	



