Приложение 1 к котировочной заявке о проведении

запроса котировок в электронной форме

Сведения о функциональных, качественных характеристиках и стоимости поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование товара | Требования к поставляемому оборудованию, ГОСТ |  | Соответствие требованиям к оборудованию | Производитель товара, маркировка, артикульные и каталожные номера (при наличии) | Ед. изм. | Коли-чество | Цена с НДС, руб | Сумма руб., в т. ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насосный агрегат | 1.1. | Одноступенчатый центробежный линейный насос с сухим ротором |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 1.2. | Рабочая точка насоса №1: производительность (Q) – 20,12м3/ч; напор (Н) – 31,51 м; КПД 59,98%; NPSH 1,9м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. | Рабочая точка насоса №2: производительность (Q) – 4м3/ч; напор (Н) – 35,2м; КПД 19,74%; NPSH 1,37м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. | Рабочая точка насоса №3: производительность (Q) – 32м3/ч; напор (Н) – 25,88м; КПД 65,53%; NPSH 4,22м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. | Все чугунные компоненты снаружи и внутри должны иметь защитное катафорезное покрытие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. | Перекачиваемая жидкость – вода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. | Максимальное рабочее давление – 16 бар |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. | Независящее от направления вращения скользящее торцевое уплотнение в кожухе с принудительным охлаждением - G1-U3AEFG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. | Гидравлический корпус – чугун EN-GJL-250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. | Фонарь – чугун EN-GJL-200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. | Рабочее колесо – чугун EN-GJL-200. Диаметр 155 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. | Вал гидравлической части – нержавеющая сталь AISI304 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. | Опора вала – бесцинковая бронза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.14. | Седло в корпусе – нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насосный агрегат | 1.15. | Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK. Диск – эпоксидное покрытие по GSK |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 1.16. | Температура перекачиваемой жидкости 0…+30 0С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17. | Габаритные размеры агрегата (д, ш, в): 340/250/663 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18. | Диаметр патрубка насоса всасывающей стороны не более DN40, PN16. Фланец по EN1092-2 со штуцером R1/4” |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19. | Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20. | Номинальная мощность на валу электродвигателя в рабочей точке насоса №1 – 2,89 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.21. | Номинальная мощность на валу электродвигателя в рабочей точке насоса №2 – 1,88 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.22. | Номинальная мощность на валу электродвигателя в рабочей точке насоса №3 – 3,46 кВт |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.23. | Класс эффективности – IE2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.24. | Номинальное напряжение – 380 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.25. | Номинальный ток – 8,05 А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.26. | КПД – не менее 85 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.27. | Степень защиты – IP55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.28. | Класс нагревостойкости изоляции – F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.29. | Номинальная частота вращения – 2900об/мин |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.30. | Коэффициент мощности – 0,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.31. | Защита двигателя от перегрева – биметалл |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.32. | Уровень звукового давления – 67 dB(A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.33. | Сервис фактор – 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.34. | Кабельный ввод – 1*М25*1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.35. | Электродвигатель предназначен для частотного регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Преобразователь частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. | Навесное исполнение с вводами кабелей снизу |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 2.2. | Тип подключаемой нагрузки – насосный агрегат |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. | Номинальное напряжение 380 В |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. | Номинальный ток не менее 8,5 А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Преобразователь частоты | 2.5. | Номинальная мощность не менее 4 кВт |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 2.6. | Степень защиты IP 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. | Климатическое исполнение УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. | Наличие свободных дискретных и аналоговых входов и выходов с возможностью подключения датчиков давления и реле сухого хода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9. | Русскоязычный дисплей (панель управления) с отображением параметров в реальных единицах (вольт, ампер, Гц, бар, кгс/см2, МПа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10. | Возможность интегрирования в систему по протоколу ModBus-RTU |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Преобразователи давления (датчики давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. | Выход: унифицированный аналоговый сигнал 4…20 мА |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | 3.2. | Диапазон измерения: 0…1 МПа, погрешность 2% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. | Степень защиты IP 67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. | С резьбой М20х1,5 |  |  |  |  |  |  |

Сведения о стоимости проведения работ

| № п/п | Наименование работ | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию преобразователей частоты |  |
| Итого сумма без НДС |  |  |
| Сумма НДС % |  |  |
| Общая сумма с НДС |  |  |