Техническое задание.

Наименование и назначение товара:

Трубы ПЭ по ГОСТ 18599-2001:

| Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 160х11,8 питьевая RC | м | 65,000 |
| --- | --- | --- |
| Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 225х16,6 питьевая | м | 221,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая | м | 1 000,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая | м | 3 400,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая | м | 585,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая | м | 2 067,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая | м | 169,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая RC | м | 130,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32х2,0 питьевая | м | 100,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая | м | 26,000 |
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая | м | 600,000 |

Характеристики товара (с указанием комплектности, фасовки)

Описание: многослойная труба, изготовленная методом соэкструзии.
Количество слоёв: не менее двух.
Наружный слой: обеспечивает стойкость к ультрафиолетовому излучению во время хранения на открытом воздухе, упрощает визуальную идентификацию повреждений трубы.
Материал наружного слоя: полиэтилен ПЭ100RC
Цвет наружного слоя: синий, с маркировочными полосами в количестве не менее трех,  равномерно расположенных по окружности трубы

Маркировка: Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 пог.м посредством лазерной печати или цветной печати и включать в себя товарный знак производителя, завод-изготовитель, дату изготовления, номер партии и смены, количество слоев.
Толщина наружного слоя: не менее 10% от толщины стенки трубы.
Материал внутреннего слоя: ПЭ 100
Цвет внутреннего слоя: черный
Нормативная документация: ГОСТ 18599-2001

1.  Испытание образцов закупаемого Товара

В случае если Поставщик является производителем Товара, он обязуется обеспечить представителям Покупателя доступ к местам производства Товара и ознакомление с условиями организации производства и контроля качества Товара, а также проведения выборочной проверки поставляемой продукции.

При комиссионной приемке Товара в случае инициализации специалистами АО «Водоканал» проведения независимой экспертизы расходы по оплате услуг распределяются следующим образом:

- при получении положительных результатов испытаний Покупатель и Поставщик производят оплату экспертных услуг в равных долях по 50%;

- при получении отрицательных результатов испытаний Поставщик производит оплату экспертных услуг в полном объеме 100%.

Испытания образцов готовой продукции (труб) проводят в соответствии с ГОСТ 18599-2001, в т.ч. по следующим характеристикам:

- термостабильность при 200 С – не менее 20 мин;

- массовая доля технического углерода (сажи) – 2,0-2,5%;

- распределение технического углерода (сажи) или пигмента – тип I – II;

- относительное удлинение при разрыве образца трубы – не менее 350%;

- испытания на стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С - 165 ч).

2. Условия поставки Товара:

Поставщик обеспечивает поставку товара к месту поставки в рабочие дни с 08:00 до 15:00, по пятницам и в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 (по Московскому времени). Доставка и разгрузка производится силами Поставщика в оборудованном транспорте до склада Покупателя.

Место поставки Товара:

- Республика Чувашия, г. Чебоксары, Базовый проезд 13А.:

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая 	м	800,000

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 	м	3 200,000

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая 	м	481,000

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая 	м	2067,000

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая RC	м	130,000

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая 	м	600,000

- Республика Чувашия, г. Чебоксары, Мясокбинатский проезд 12.

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 250х14,8 питьевая	м	169,000;

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 	м	100,000;

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая	м	104,000.

- Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Заовражная 70..

Труба ПЭ 100 SDR 13,6 - 160х11,8 питьевая RC	м	65,000;

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая 	м	100,000.

- Республика Чувашия, г. Алатырь, ул. Южная, 1

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая	м	200,000;

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая 	м	65,000;

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 32х2,0 питьевая	м	100,000;

Труба ПЭ 100 SDR 17 - 400х23,7  питьевая      	м	26,000.

Покупатель вправе не приобретать весь Товар, указанный в Спецификации в случае отсутствия потребности в Товаре, что не требует уведомления Поставщика и подписания дополнительных соглашений.

3. Срок поставки товара:

Поставка Товара осуществляется на основании заявки Покупателем на электронный адрес Поставщика в течение 5 календарных дней  с момента получения заявки.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится по факту поставки перечислением на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта приемки-передачи либо накладной.

| Поставщик: Должность ______________________ ФИО «____»__________2026 год. | Покупатель: Директор ______________________ В.С. Васильев «____»__________2026 год. |
| --- | --- |