Разъяснение вопроса участника

г. Чебоксары 









22.04.2026г.

Заказчик: АО"Водоканал"

Место нахождения: г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд д.12
Наименование закупки: Поставка оборудования и материалов для модернизации насосной станции 3 подъема №2, демонтаж существующего оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования по адресу г. Чебоксары, Базовый проезд, 13а в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)
Тема вопроса: Уточнения по ТЗ
Текст вопроса: 

Добрый день.
Просим предоставить информацию по ТЗ:
1. Просим указать габаритные размеры и массу демонтируемого оборудования.
2. Просим прислать однолинейную схему с указанием типа и длины существующего кабеля от РУ-6кВ до ВПЧ и от ВПЧ до ЭД.
3. Просим предоставить схему взаимодействия ВПЧ с АСУ ТП, а также количество и длины существующих контрольных кабелей. Также просим предоставить длины и тип кабеля собственных нужд ВПЧ.
4. Просим подтвердить п.3.2.1, что сейчас шкаф коммутации на два двигателя к ВПЧ не требуется, но шкаф управления с функционалом на управления двумя двигателя входит в поставку.
5. Просим уточнить, п.3.2.2. что подразумевается под местным пультом управления, панель управления ВПЧ?
6. Просим согласовать п. 3.2.12. Электролитические конденсаторы со сроком службы 100000 ч.
7. Просим согласовать п.3.3.9 Напольный шкаф управления 2000х800х600 ВхШхГ
8. В Извещении (пункт 26) указано требование о предоставлении локальной сметы СМР на основании ведомости объема работ (Приложение 2), но в документации Приложения 2 нет.
Просим предоставить Приложение 2.
Разъяснение:

1. Демонтаж насосного агрегата 18 НДС массой 3160кг, электродвигателя А13-37 массой 3520 кг, шкаф управления насосным агрегатом 150 кг, демонтаж в/в ячейки 200 кг, а также фундамента объем 6 м3 ориентировочно масса 12000 кг. Габариты оборудования можно уточнить по марке оборудования.
2. Существующего кабеля от ВПЧ до ЭД и от РУ 6 кВ до ВПЧ нет, так как нет ВПЧ. Необходимо проложить новый кабель, подобранный по марке и сечению для вводимого оборудования.

3. Взаимодействия ВПЧ определяется техническим заданием. На данный момент взаимодействия ВПЧ с АСУ ТП отсутствует. Кабеля собственных нужд ВПЧ нет. Требуется проложить новый в зависимости от поставляемого оборудования.

4. Ведомость объемов работ представлена в виде технического задания на демонтажные, монтажные, пуско-наладочные работы (приложение №1 к Техническому заданию (приложение №1 к Извещению).
5. На данном этапе шкаф коммутации на два НА не требуется. Шкаф управления предусматривается на управление 2-мя НА и входит в комплект поставки согласно ТЗ.

6. Под местным пультом управления подразумевается возможность управлять ВПЧ как при помощи панели управления, так и при помощи потенциометра (ручной -  автоматический режим (п. 3.3.2.)) и должен быть установлен в машинном зале.

7. Согласно ТЗ должны использоваться сухие пленочные конденсаторы (п. 3.2.12.).

8. Размеры и исполнение шкафа управления должны соответствовать ТЗ (п. 3.3.9.)
Исполнитель: Прахеев Владислав Валерьевич, (8352) 20-26-91
