РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: VDKNL26048DP
Реестровый номер (ЕИС): 32615926971
I. Общие положения
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" (ИНН: 2130017760, КПП: 213001001, ОГРН: 1072130006376).
Место нахождения: 428024, Г.. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-Д МЯСОКОМБИНАТСКИЙ, Д.12.

Почтовый адрес: 428024, Г.. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-Д МЯСОКОМБИНАТСКИЙ, Д.12.

Сведения о заказчике: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" (ИНН: 2130017760, КПП: 213001001, ОГРН: 1072130006376).
Место нахождения: 428024, Г.. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-Д МЯСОКОМБИНАТСКИЙ, Д.12.

Почтовый адрес: 428024, Г.. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-Д МЯСОКОМБИНАТСКИЙ, Д.12.

Контактная информация: Григорьев А. А., тел.: +7 (8352) 20-35-34, e-mail: grigorev.vodo-kanal@yandex.ru
Сведения об операторе электронной площадки: ЭТП zakupki21.ru | www.zakupki21.ru
Наименование закупки: Поставка оборудования и материалов для модернизации насосной станции 3 подъема №2, демонтаж существующего оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования по адресу г. Чебоксары, Базовый проезд, 13а в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1)
Предмет договора (лота): Поставка оборудования и материалов для модернизации насосной станции 3 подъема №2, демонтаж существующего оборудования, монтаж, ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования по адресу г. Чебоксары, Базовый проезд, 13а в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	невозможно определить
	43.99.90.190: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	43.99.9: Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Чувашская Республика - Чувашия
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 24 073 000.00 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 17 апреля 2026 года по 24 апреля 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: ЭТП zakupki21.ru www.zakupki21.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: www.zakupki21.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32615926971.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Уточнения по ТЗ. Текст запроса: Добрый день.

Просим предоставить информацию по ТЗ:
1. Просим указать габаритные размеры и массу демонтируемого оборудования.
2. Просим прислать однолинейную схему с указанием типа и длины существующего кабеля от РУ-6кВ до ВПЧ и от ВПЧ до ЭД.
3. Просим предоставить схему взаимодействия ВПЧ с АСУ ТП, а также количество и длины существующих контрольных кабелей. Также просим предоставить длины и тип кабеля собственных нужд ВПЧ.
4. Просим подтвердить п.3.2.1, что сейчас шкаф коммутации на два двигателя к ВПЧ не требуется, но шкаф управления с функционалом на управления двумя двигателя входит в поставку.
5. Просим уточнить, п.3.2.2. что подразумевается под местным пультом управления, панель управления ВПЧ?
6. Просим согласовать п. 3.2.12. Электролитические конденсаторы со сроком службы 100000 ч.
7. Просим согласовать п.3.3.9 Напольный шкаф управления 2000х800х600 ВхШхГ
8. В Извещении (пункт 26) указано требование о предоставлении локальной сметы СМР на основании ведомости объема работ (Приложение 2), но в документации Приложения 2 нет.
Просим предоставить Приложение 2.

Спасибо. Текст ответа: 1.
Демонтаж насосного агрегата 18 НДС массой 3160кг, электродвигателя А13-37 массой 3520 кг, шкаф управления насосным агрегатом 150 кг, демонтаж в/в ячейки 200 кг, а также фундамента объем 6 м3 ориентировочно масса 12000 кг. Габариты оборудования можно уточнить по марке оборудования.

2.
Существующего кабеля от ВПЧ до ЭД и от РУ 6 кВ до ВПЧ нет, так как нет ВПЧ. Необходимо проложить новый кабель, подобранный по марке и сечению для вводимого оборудования.

3.
Взаимодействия ВПЧ определяется техническим заданием. На данный момент взаимодействия ВПЧ с АСУ ТП отсутствует. Кабеля собственных нужд ВПЧ нет. Требуется проложить новый в зависимости от поставляемого оборудования.

4.
Ведомость объемов работ представлена в виде технического задания на демонтажные, монтажные, пуско-наладочные работы (приложение №1 к Техническому заданию (приложение №1 к Извещению).

5.
На данном этапе шкаф коммутации на два НА не требуется. Шкаф управления предусматривается на управление 2-мя НА и входит в комплект поставки согласно ТЗ.

6.
Под местным пультом управления подразумевается возможность управлять ВПЧ как при помощи панели управления, так и при помощи потенциометра (ручной -  автоматический режим (п. 3.3.2.)) и должен быть установлен в машинном зале.

7.
Согласно ТЗ должны использоваться сухие пленочные конденсаторы (п. 3.2.12.).

8.
Размеры и исполнение шкафа управления должны соответствовать ТЗ (п. 3.3.9.).
Дата поступления запроса о разъяснении: 20 апреля 2026 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 22 апреля 2026 года.
