Приложение № 1 к извещению 
№ ________________ 
от «____» ______________2026 г.

Техническое задание 
о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по установке узлов учета холодной воды на всех этапах подачи воды системы холодного водоснабжения 
г. Алатырь Чувашской Республики
1. Общие требования
1.1. Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:
- строительными нормами: 

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84
СП 48.13330.2019. Организация строительства. 

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», и другие. 

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.
1.2. Расчет стоимости должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года (Приказ № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ), ТЕР-2001 в ценах 1 квартала 2026 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.
Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.
1.3. На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные субподрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения субподрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом подрядчика и субподрядчика.
2.  Требование к Субподрядчику

2.1. Субподрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов.

2.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ. 

2.3. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

2.4. В случае несогласованных действий Субподрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Подрядчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Субподрядчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

2.5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Подрядчику копии приказов о назначении ответственного по объекту. 

2.6. Субподрядчик будет проводить совместно с Подрядчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Подрядчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и сертификаты. 

2.7. На Субподрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Подрядчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

2.8. Субподрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

2.9. Субподрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

2.10. Субподрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Субподрядчика и за его счет.

2.11. Субподрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

2.12. Субподрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.
3. Требование к видам и объемам выполняемых работ.
3.1. Работы по выполнению работ по установке узлов учета холодной воды на всех этапах подачи воды системы холодного водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики проводятся без деления на этапы:

3.2. Требование к видам и объемам выполняемых работ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25




	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	Раздел 1. Земляные работы

	1. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2245

	2. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,013

	3. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км
	1 Т ГРУЗА
	22,75

	4. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,013

	5. 
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,0702

	6. 
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	100 м2 креплений
	3

	7. 
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	1,6

	8. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком с коэффициентом уплотнения 1,1)
	100 м3 грунта
	0,13

	9. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2245

	10. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,245

	Раздел 2. Монтаж колодцев

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	Приказ от 04.08.2020 №421/пр_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15








	Устройство колодцев для монтажа измерительных участков










	11. 
	Демонтаж/Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,112

	12. 
	Демонтаж/Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	6,36

	13. 
	Кладка стен приямков и каналов (криволинейного очертания)
	1 м3 кладки
	6,36

	14. 
	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2827

	15. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2827

	16. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,112

	17. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,0016

	18. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0,0008

	19. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0,0008

	20. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2183

	Раздел 3. Измерительный участок





	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	

	Приказ от 04.08.2020 №421/пр_прил.10_т.5_п.3_гр.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования  ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

	21. 
	Демонтаж/Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 300 мм
	1  ШТ.
	2

	22. 
	Демонтаж/Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 400 мм
	1  ШТ.
	1

	23. 
	Демонтаж/Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 500 мм
	1  ШТ.
	1

	24. 
	Демонтаж/Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 600 мм
	1  ШТ.
	1

	25. 
	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	26. 
	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	27. 
	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	28. 
	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	29. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	30. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	31. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	32. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	33. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	34. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	35. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	36. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 600 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	37. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм
	1 врезка
	4

	38. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм
	1 врезка
	2

	39. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 500 мм
	1 врезка
	2

	40. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 600 мм
	1 врезка
	2

	41. 
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	14,05

	42. 
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм этиловым спиртом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1009

	43. 
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм этиловым спиртом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0396

	44. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (применительно)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1405

	45. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью  (применительно) - 2 слоя
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1405

	46. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм
	1 фланец
	4

	47. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм
	1 фланец
	2

	48. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм
	1 фланец
	2

	49. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 600 мм
	1 фланец
	2

	50. 
	Преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (Датчики)
	1 ШТ.
	10

	51. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 300 мм
	1 ШТ.
	2

	52. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 400 мм
	1 ШТ.
	1

	53. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 500 мм
	1 ШТ.
	1

	54. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 500 мм
	1 ШТ.
	1

	Раздел 4. Благоустройство

	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр_п.58б. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	55. 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	2,5


4. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

4.1. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам 

4.2. Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Субподрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Субподрядчика.

4.3. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 3 квартала 2025 г.
4.4. Субподрядчик до начала работ предоставляет Подрядчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Подрядчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Субподрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Субподрядчиком копиями документальных источников.
4.5. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.
	№ п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения .
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Песок природный для строительных работ мелкий
	Песок природный для строительных работ мелкий

Модуль крупности песка — 1,5. Максимальное содержание зерен крупностью более 10 мм по массе —0,5 %. Максимальное содержание зерен крупностью более 5 мм по массе —5 %. Максимальное содержание зерен крупностью менее 0,16 мм по массе —10 %. Максимальное содержание пылевидных и глинистых частиц по массе —3 %. Максимальное содержание глины в комках по массе —0,35 %. 

ГОСТ 8736-2014
	м3
	14,3

	2. 
	Плита днища
	Плита днища ПН-20 серия 3.900.1-14

Высота не менее 120 мм. 

Диаметр не менее 2500 мм

Бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг 
	ШТ
	4

	3. 
	Плита перекрытия
	Плита перекрытия 1ПП20-2 серия 3.900.1-14
Высота не менее 160 мм. 

Диаметр не менее 2200 мм.

Бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг
	ШТ
	4

	4. 
	Кольца опорные
	Кольцо опорное КО-6 серия 3.900.1-14
Высота не менее 70 мм. 

Диаметр не менее 840 мм.

Бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг 
	ШТ
	4

	5. 
	Кольцо стеновое
	Кольцо стеновое КС 20-9 серия 3.900.1-14
Высота не менее 890 мм. 

Диаметр не менее 2200 мм.

Бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
	ШТ
	8

	6. 
	Кольцо стеновое
	Кольцо стеновое КС 20-6 серия 3.900.1-14
Высота не менее 590 мм. 

Диаметр не менее 2200 мм.

Бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
	ШТ
	4

	7. 
	Кольцо стеновое
	Кольцо стеновое КС 7-3 серия 3.900.1-14
Высота не менее 290 мм. 

Диаметр не менее 1680 мм

Бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
	ШТ
	4

	8. 
	Кирпич керамический
	Кирпич керамический одинарный, размером не менее 250х120х65 мм, марки прочности не менее М 100, ГОСТ 530-2012
	шт.
	2 544,0


4.6. Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам:
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	Поковки
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	Согласно сметным расценкам

	Битумы нефтяные
	Битум нефтяной строительный БН-90/10

Битум предназначен для гидроизоляции в различных отраслях строительства. Для приклеивания к основанию ненаплавляемых материалов на основе окисленного битума
	Согласно сметным расценкам

	Мастика битумная
	Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80
	Согласно сметным расценкам

	Грунтовка битумная
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
Адгезия полимерной ленты к загрунтованной стали не менее 5,0 Н/см

Прочность битумного покрытия на сдвиг не менее 2,0 МПа
	Согласно сметным расценкам

	Ксилол
	Ксилол нефтяной марки А
	Согласно сметным расценкам

	Эмаль
	Эмаль кремнийорганическая КО-811 
	Согласно сметным расценкам

	Грунтовка
	Грунтовка цинкнаполненная 
	Согласно сметным расценкам

	Топливо моторное
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	Согласно сметным расценкам

	Керосин для технических целей
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	Согласно сметным расценкам

	Растворитель 
	Растворитель марки Р-4
	Согласно сметным расценкам

	Гвозди строительные
	Гвозди строительные

ГОСТ 4028-80
	Согласно сметным расценкам

	Болты
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм
	Согласно сметным расценкам

	Болты
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм
	Согласно сметным расценкам

	Болты с гайками и шайбами
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм
	Согласно сметным расценкам

	Шайбы
	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм
	Согласно сметным расценкам

	Шайбы
	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм
	Согласно сметным расценкам

	Прокладки паронитовые
	Прокладки паронитовые
	Согласно сметным расценкам

	Каболка
	Каболка представляет собой сплетённую специальным образом льняную прядь, пропитанную антисептическими веществами.

 Производится по ГОСТ 5269-93.

Пропиточные материалы. Смоляно-битумные мастики, нефтяные битумы (БНИ-4, БНД), растворители, приготовленные по специальной технологии

Плотность не менее 1,09 г/куб.см.

Массовая доля пропитки   не менее 40%

Разрывная нагрузка не менее 27 кг.

Диаметр материала не менее  6  и не более  16 мм

Каболка фасуется в упаковки из двух бухт общим весом 15 кг. 

Вес и диаметр указываются на приклеенных ярлыках. Обращаем ваше внимание, что при складировании, транспортировке и использовании допускается небольшое испарение пропиточного состава (в пределах 0,5 -1%). Материал обладает явно выраженным запахом нефтепродуктов
	Согласно сметным расценкам

	Известь негашеная 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
Влажность не более 5%

Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция.

ГОСТ 9179-77
	Согласно сметным расценкам

	Вода
	Вода
	Согласно сметным расценкам

	Раствор готовый кладочный
	Раствор готовый кладочный, цементный, М50
ГОСТ 28013-98

Смесь сухая М50, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. 

Жизнеспособность не менее 1 часа

Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. 

Подвижность не менее Пк 3

Морозостойкость не менее F10
	Согласно сметным расценкам

	Раствор готовый кладочный
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	Согласно сметным расценкам

	Бетон
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) ГОСТ 7473-94
Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 2270 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F50
	Согласно сметным расценкам

	Бетон
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150) ГОСТ 7473-94
	Согласно сметным расценкам

	Горячекатаная арматурная сталь
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	Согласно сметным расценкам

	Щебень 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
Щебень фракции не менее 20-40 мм

Сырье: гранит, кварцевый диорит

Объемная масса щебня: не менее 2,7 г/см³

Водопоглощение щебня: не менее 0,4 %

Щебень из горных пород – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью не менее 20 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы группы 2. Марка дробимости щебня не менее 800. Щебень по морозостойкости марки не менее F50.
	Согласно сметным расценкам

	Толь
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	Согласно сметным расценкам

	Лента поливинилхлоридная
	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм
Толщина пленки не менее 0,4 мм 

Прочность при разрыве не менее 50 Н/см

Липкость не менее 25 секунд

Температура хрупкости не менее -300С
	Согласно сметным расценкам

	Лесоматериалы круглые
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	Согласно сметным расценкам

	Доски обрезные
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	Согласно сметным расценкам

	Доски необрезные
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта
	Согласно сметным расценкам

	Щиты из досок 
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	Согласно сметным расценкам

	Трубы стальные электросварные
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм
	Согласно сметным расценкам

	Трубы стальные электросварные
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
	Согласно сметным расценкам

	Трубы стальные электросварные
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
	Согласно сметным расценкам

	Трубы стальные электросварные
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	Согласно сметным расценкам

	Кислород
	Кислород технический газообразный
	Согласно сметным расценкам

	Ацетилен
	Ацетилен газообразный технический марки Б ГОСТ 5457-75
	Согласно сметным расценкам

	Электроды
	Электроды диаметром 4 мм 
Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей.

Режим сварки
Сила сварочного тока, А

Нижнее
160

Вертикальное
130

Потолочное
130

Хим.состав наплавленного металла, мас. %:

C- не менее 0,10

Si – не менее 0,25

Mn – не менее 0,90

S – не менее 0,030

P - не менее 0,035

Механические свойства металла шва:

Температура испытаний: + 20 °С

Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490

Относительное удлинение, %: не менее 22

Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127

KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С 

 Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0

Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65
	Согласно сметным расценкам


Материал Подрядчика, передаваемый Субподрядчику в качестве давальческого сырья:
	№ п.п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Трубы стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	2

	2. 
	Трубы стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	1

	3. 
	Трубы стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	1

	4. 
	Трубы стальные
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	1

	5. 
	Фланцы стальные приварные 
	Фланцы 1-300-16, Ду 300 мм, Ру16
	шт.
	4

	6. 
	Фланцы стальные приварные
	Фланцы 1-400-16, Ду 400 мм, Ру16
	шт.
	2

	7. 
	Фланцы стальные приварные
	Фланцы 1-500-16, Ду 500 мм, Ру16
	шт.
	2

	8. 
	Фланцы стальные приварные
	Фланцы 1-600-16, Ду 600 мм, Ру16
	шт.
	2

	9. 
	Расходомер
	Расходомер РУС-1-300(2)-С-М-3100-P-10-IP68 (УПР)
	шт.
	2

	10. 
	Расходомер
	Расходомер РУС-1-400(2)-С-М-3100-P-10-IP68 (УПР)
	шт.
	1

	11. 
	Расходомер
	Расходомер РУС-1-500(2)-С-М-3100-P-10-IP68 (УПР)
	шт.
	1

	12. 
	Расходомер
	Расходомер РУС-1-600(2)-С-М-8500-P-10-IP68 (УПР)
	шт.
	1


Подрядчик                                                                                             Субподрядчик
Директор АО «Водоканал»                                                        

_________________________/ В.С. Васильев/                              _________________________

