Техническое задание

Приложение № 1 к извещению

№

от «	» 	2026 г.

на выполнение работ по капитальному ремонту КНС №10, КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром, IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная"

- Общие требования

  - Работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией и требованиями следующей нормативно-технической документации:

- строительными нормами:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (ред. от 07.08.2014)

СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». СП 44.13330.2011. «Свод правил.

Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные работы». СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». СП 70.13330.2012. Свод правил.

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание. 2003г. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- ГОСТами, отраслевыми стандартами;

- правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

  - Расчет стоимости СМР должен быть выполнен на основании действующей нормативно-технической базы 2001 года в редакции 2014 года (Приказ № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ), ТЕР-2001 в ценах II квартала 2026 года (территориальные единичные расценки) для определения стоимости строительства в Чувашской Республике.

Величина и количество предъявленных к оплате материальных ресурсов в формах КС-2 должно соответствовать нормам расхода строительных материалов, указанных в ТЕР.

  - На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок – 5 лет с даты приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом заказчика и подрядчика.

- Требование к подрядчику

  - Подрядчик выполняет все работы с использованием собственного оборудования, изделий и материалов. Выполнение работ по договору с субподрядчиками не допускается.

  - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

  - Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

  - В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика (Службы эксплуатации) и Подрядчика.

  - До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и ТБ. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

  - Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний, проверок сторонние организации, имеющие соответствующие лицензии (или иные разрешительные документы) и

сертификаты.

  - На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору.

  - Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.

  - Подрядчик вывезет в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по договору, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.

  - Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (в течение трех дней со дня подписания акта приемки всех выполненных работ по Контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

  - Подрядчик примет участие в сдаче - приемке объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные договором.

- Требование к видам и объемам выполняемых работ.

  - Работы по капитальному ремонту КНС №10, КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром,

IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" проводятся без деления на этапы.

  - Требование к видам и объемам выполняемых работ.

    - Капитальный ремонт КНС №10 (г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.90)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Наружные работы |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| Кровля из профнастила МП-20 (корродировавший торец со стороны грабельной) |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,16 |
| 2 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (прим. Частичный демонтаж покрытия кровли из корродированного из-за агрессивных паров оцинкованного профнастила МП-20 над грабельным отделением) | 100 м2 кровли | 0,33 |
| 3 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (прим. из профнастила МП-20-1100-0,5) | 100 м2 кровли | 0,33 |
| желоба |  |  |  |
| 4 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (Разборка корродировавших и деформированных желобов) | 100 м | 0,133 |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (прим. Окраска деревянного карниза торца здания ) | 100 м2 поверхности | 0,08 |
| 6 | Устройство желобов оцинкованных: подвесных | 100 м желобов | 0,133 |
| Козырьки |  |  |  |

| 7 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (прим. Установка металлических столбов из профтрубы 80х80х4мм для устройства усиленного козырька над входными дверями в помещения грабельного отделения) | 100 столбов | 0,08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (прим. Монтаж каркаса усиленного полукруглого козырька из профтрубы 40х20х2 мм) | 1 т конструкций | 0,04675 |
| 9 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (прим. Устройство кровли козырька из профнастила С-9 RAL6005) | 100 м2 кровли | 0,0525 |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (Каркаса и столбов из профтрубы грунт-эмалью 3в1) | 100 м2 | 0,1354 |
| Крыльцо |  |  |  |
| 11 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | 1 м3 бетона | 0,088 |
| 12 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,00495 |
| 13 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (дверного порога) | 100 м2 | 0,009 |
| 14 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (дверного порога и крыльца) | 100 м2 покрытия | 0,037 |
| Раздел 2. Помещение грабельной |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования-коэф. 1,15 к ОЗП; э/м; з.п мех. |  |  |  |
| проемы |  |  |  |
| 15 | ДЕМОНТАЖ/Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Демонтаж корродировавших под воздействием агрессивных водяных паров и газов металлических утепленных дверных блоков) | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 16 | Разборка: кирпичных стен (Разборка кирпичной кладки наружных стен с временной разгрузкой деревянными стойками из бревен для увеличения дверного проема в помещение грабельной и для устройства оконного проема) | 1 м3 | 1,05 |
| 17 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен (прим. При разборке кирпичной кладки наружных стен для увеличения дверного проема) | 100 м стоек | 0,066 |
| 18 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (Частичная заделка старого проема) | 1 м3 | 0,3366 |
| 19 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (из Уголков 90х90х6 ГОСТ 8509-93 над дверным и оконным проемом в несущей стене) | 1 т м/к перемычек | 0,093 |

| 20 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (Металлической утепленной двупольной двери 1500х2100мм с утепленной коробкой с наличниками, полотнами толщиной 80мм, со скобяными изделиями, с покрытием цинкогрунтом и порошком в помещении с агрессивной средой) | 100 м2 проемов | 0,0315 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | 100 м2 проемов | 0,0048 |
| 22 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,00644 |
| 23 | Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Очистка строительного мусора после разборки стен, затаривание строительного мусора, отвозка в отведенное место для временного хранения) | 100 т мусора | 0,017 |
| Помещение грабельной.1 этаж ( II свет.h12,21). |  |  |  |
| 24 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,306 |
| 25 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 | 0,49 |
| 26 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону стен и потолков | 100 м2 (без вычета проемов) | 1,31 |
| 27 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (стен для облицовки) | 100 м2 | 0,41 |
| 28 | Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг (Установка каркаса металлического из сетки сварной 50х50х3мм для облицовки стен) | 1 т арматуры | 0,08385 |
| 29 | Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню (прим. Подготовка оснований стен под облицовку по металлическому каркасу 50х50х3мм путем выравнивания цементным раствором) | 100 м2 поверхности | 0,43 |
| 30 | Облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 поверхности | 0,43 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (прим. Площадок обслуживания, лестниц грунт-эмалью 3в1) | 100 м2 | 0,38 |
| 32 | Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Очистка строительного мусора, затаривание, подъем, отвозка в отведенное место для временного хранения) | 100 т мусора | 0,0254 |
| 33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2,54 |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 2,54 |

    - Капитальный ремонт КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром (г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева, д.15А)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Железобетонный подвал (Отм.-7,5) Машинное отделение |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.3.3_гр.5. Производство работ при капитальном ремонте шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения: для работ, выполняемых в подземных условиях, коэф. 1,48 к ОЗП; з.п.м. |  |  |  |
| Днище |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (Днища) | 100 м2 покрытия | 0,196 |
| 2 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (Старого фундамента под оборудование 0,6х0,6х0,25) | 1 м3 | 0,09 |
| 3 | Армирование подстилающих слоев (прим. Днища на уровне -7,5 м из сетки сварной д.3 мм, яч.50х50) | 1 т | 0,03822 |
| 4 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,196 |
| 5 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (Днища и фундаментов под оборудование) | 100 м2 покрытия | 0,196 |
| Стены и перекрытие |  |  |  |
| 6 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,196 |
| 7 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,126 |
| 8 | Облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,126 |
| 9 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (низа перекрытий и стен) | 100 м2 перетертой поверхности | 0,52 |
| 10 | Окраска известковыми составами: по штукатурке (стен и потолков-1,6) | 100 м2 (без вычета проемов) | 1,49 |
| Раздел 2. Железобетонный подвал (Отм.-7,5). Приемный резервуар с грабельными решетками |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.3.3_гр.5. Производство работ при капитальном ремонте шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения: для работ, выполняемых в подземных условиях, коэф. 1,48 к ОЗП; з.п.м. |  |  |  |
| подготовка поверхностей |  |  |  |
| 11 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,103 |
| 12 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (Общая обильная жестко-струйная промывка стен, днища, перекрытий приемного резервуара с агрессивными парами и грязью от перекачиваемых сточных жидкостей насосами высокого давления АВД "Karcher" для удаления скапливающихся при эксплуатации в канализационных коллекторах вредных газов, конденсационной слизи) | 1 м2 поверхности | 142,8 |

| 13 | Очистка поверхности щетками (Очистка от сильных загрязнений поверхностей облицовки стен и днища премного резервуара с грабельными решетками моющими средствами) | 1 м2 очищаемой поверхности | 45,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| стены ж/б подвала приемного резервуара |  |  |  |
| 14 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| 15 | Облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности | 0,22 |
| 17 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (низа перекрытий ребристых) | 100 м2 поверхности | 0,088 |
| 18 | Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону | 100 м2 (без вычета проемов) | 0,76 |
| Раздел 3. 1 этаж |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования-коэф. 1,15 к ОЗП; э/м; з.п мех. |  |  |  |
| стены и перекрытия |  |  |  |
| 19 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,196 |
| 20 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности | 0,057 |
| 21 | Облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 поверхности | 0,057 |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности | 0,18 |
| 23 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (потолков) | 100 м2 поверхности | 0,34 |
| 24 | Окраска известковыми составами стен и потолков | 100 м2 (без вычета проемов) | 1,05 |
| полы |  |  |  |
| 25 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 26 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (Входной двери в грабельную с внутренней стороны, кран-балку с опорами грунт-эмалью 3в1) | 100 м2 | 0,14 |
| Раздел 4. Очистка, подъем, затаривание, вывозка строительного мусора |  |  |  |
| 28 | Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Очистка строительного мусора, затаривание, подъем, отвозка в отведенное место для временного хранения) | 100 т мусора | 0,03 |
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3 |

| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

    - Капитальный ремонт IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт IV блока ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70) |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 7,9 |
| 2 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (пеной монтажной) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 1,33 |
| 3 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором (прим. вертикальных и горизонтальных швов) | 100 м шва | 3,8 |
| 4 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 поверхности | 0,4 |
| 5 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 поверхности | 7,91 |
| 6 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 поверхности | 7,91 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (грунт-эмалью 3в1 парапетных решеток, лестниц) | 100 м2 поверхности | 0,92 |
| Раздел 2. Текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70) |  |  |  |
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58 пп.б (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024). При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Готовым праймером Техно-Николь) | 100 м2 кровли | 0,97 |
| 9 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой | 100 м2 покрытия | 0,97 |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора (Прим. Очистка строительного мусора, затаривание, подъем, отвозка в отведенное место для временного хранения) | 100 т мусора | 0,027 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2,7 |

| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза | 1 т груза | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

  - При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам

  - Доставка материально-технических ресурсов и оборудования Подрядчика до ремонтируемого объекта осуществляется силами и за счет Подрядчика.

  - Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 2 квартала 2025 г.

  - Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику данные о выбранных им материально-технических ресурсах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия требуемым нормам и т.п.). В случае, если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Стоимость материалов и механизмов, принятая в смете, подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

  - Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.

    - Капитальный ремонт КНС №10 (г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.90)

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитки керамические | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91 | м2 | 43,0 |
| 2 | Кирпич керамический марка 100 | Кирпич керамический одинарный, размером не менее 250х120х65 мм, марка не менее 100 | шт | 187,65 |
| 3 | Блок оконный пластиковый | Блок оконный пластиковый белый системы Brusbox Aero (или аналог) 60-3 с заполнением 4-10-4-10-4 СПД одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (толщиной не менее 32 мм), размером не менее 600 х 800 мм | шт | 1 |
| 4 | Дверь металлическая утепленная | Индивидуальная дверь металлическая утепленная, двупольная с толщиной полотен не менее 80 мм, утепленная коробка с наличниками, общим размером не менее 1500х2100 мм со скобяными изделиями, с наружной и внутренней отделкой из металла с покрытием цинкогрунтом и порошком RAL7004 | шт | 1 |
| 5 | Пленка подкровельная гидроизоляционная | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (или аналог) Материал полиэтилен, вискоза Плотность не менее 130 г/м2 Толщина не менее 0,25 мм Прочность на поперечный разрыв не менее 750Н/50 мм Прочность на продольный разрыв не менее 900Н/50 мм | м2 | 38,28 |
| 6 | Профнастил | Профнастил из стали оцинкованной МП20 Толщина листа не менее 0,5 мм Высота профиля не менее 20 мм | м2 | 41,58 |

4.5.2. Капитальный ремонт КНС "Волжский - 2" с аварийным резервуаром (г. Чебоксары, ул. А. Игнатьева, д.15А)

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитки керамические | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91 | м2 | 24,3 |
| 2 | Гранит керамический | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером не менее 400х400мм и толщиной не менее 9 мм | м2 | 26,112 |

4.5.3. Капитальный ремонт IV блока ОВС "Заовражная" и текущий ремонт кровли здания хлораторной ОВС "Заовражная" (г. Чебоксары, ул. Заовражная, д.70)

| № п.п. | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска водоэмульсионная | Краска водоэмульсионная фасадная ВД-АК-1180 (или аналог) ГОСТ 28196-89 Массовая доля нелетучих веществ не менее 53% Плотность не менее 1,3 г/см3 | кг | 300,58 |
| 2 | Линокром ТКП | Линокром ТКП верхний слой Армирующая основа – стеклоткань. Тип защитного покрытия верхняя сторона – гранулянт сланец. Сила растяжения не менее 800 Н Теплостойкость +800С | м2 | 129,98 |

  - Требования к применяемым вспомогательным материалам, оборудованию и иным ресурсам.

| Наименование | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Проволока канатная | Проволока канатная оцинкованная диаметром не менее 3 мм | Согласно сметным расценкам |
| Проволока | Проволока светлая, диаметром не менее 1,1 мм | Согласно сметным расценкам |
| Поковки | Поковки из квадратных заготовок, масса не менее 1,8 кг | Согласно сметным расценкам |
| Электроды | Электроды диаметром не менее 5 мм Назначение и область применения: Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Режим сварки Сила сварочного тока, А Нижнее 160 | Согласно сметным расценкам |
|  | Вертикальное 130 Потолочное 130 Хим.состав наплавленного металла, мас. %: C- не менее 0,10 Si – не менее 0,25 Mn – не менее 0,90 S – не менее 0,030 P - не менее 0,035 Механические свойства металла шва: |  |

|  | Температура испытаний: + 20 °С Временное сопротивление разрыву, Н/мм2: не менее 490 Относительное удлинение, %: не менее 22 Ударная вязкость, Дж/см2: не менее 127 KCV 35 Дж/см2 при температуре – не менее 30 °С Производительность наплавки г/мин: не менее 21,0 Выход наплавленного металла, % - не менее 93,0 Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг: не менее 1,65 |  |
| --- | --- | --- |
| Гвозди строительные | Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 | Согласно сметным расценкам |
| Дюбели монтажные | Дюбели монтажные не менее 10х130 (10х132, 10х150) мм | Согласно сметным расценкам |
| Болты с гайками | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметр не менее 12 мм | Согласно сметным расценкам |
| Сталь листовая оцинкованная | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | Согласно сметным расценкам |
| Шкурка шлифовальная | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью не менее 40-25 мм ГОСТ 6456-82 | Согласно сметным расценкам |
| Праймер битумный | Праймер битумный производства «Техно-Николь» или аналог ТУ 5775-011-17925162-2003 | Согласно сметным расценкам |
| Паста антисептическая | Паста антисептическая ГОСТ 30495-2006 | Согласно сметным расценкам |
| Прокладки уплотнительные | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые размером не менее 50х50х1800 мм | Согласно сметным расценкам |
| Плиты тротуарные | Плиты тротуарные размером не менее 300 х 300 мм, толщиной менее 30 мм | Согласно сметным расценкам |
| Шурупы-саморезы | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой размером не менее 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | Согласно сметным расценкам |
| Дюбель с шурупом | Дюбель с шурупом размером не менее 6 х 35 мм | Согласно сметным расценкам |
| Винты самонарезающие | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х35 мм | Согласно сметным расценкам |
| Винты самонарезающие | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х80 мм | Согласно сметным расценкам |
| Винты | Винты самонарезающие размером не менее 4,5х19 мм | Согласно сметным расценкам |

| Шуруп | Шуруп самонарезающий коньковые оцинкованные размером не менее 4,8х80 мм | Согласно сметным расценкам |
| --- | --- | --- |
| Щиты настила | Щиты из досок толщиной не менее 40 мм | Согласно сметным расценкам |
| Детали деревянные | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород. | Согласно сметным расценкам |
| Детали стальных трубчатых лесов | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные. | Согласно сметным расценкам |
| Пена монтажная | ГОСТ Р 59599-2021 Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая | Согласно сметным расценкам |
| Пропан-бутан | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ р 52087-2018 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 50. ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М50, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. Жизнеспособность не менее 1 часа Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. Подвижность не менее Пк 3 Морозостойкость не менее F10 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 100. ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М100. Класс прочности состава – В7,5; морозоустойчивость не менее F50; водонепроницаемость не менее W2-W4; | Согласно сметным расценкам |
| Раствор готовый отделочный | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный не менее 1:3 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 150 (В10). ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М150 кладочная производится из качественного портландцемента, мелкофракционного песка (размеры частиц до 0,3 мм) и различных пластифицирующих и модифицирующих добавок. Прочность на сжатие не менее 100 кг/м2. Жизнеспособность не менее 3 часов Температурный диапазон применения от +5 до +25 °С. Прочность сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. Класс морозостойкости – более F50 водостойкости не менее W6 Подвижность не менее ПК2 Морозостойкость не менее F50 | Согласно сметным расценкам |
| Раствор кладочный | Раствор готовый кладочный цементный марки не менее 200 (В15). ГОСТ 28013-98 Смесь сухая М200, в качестве вяжущего компонента используется цемент марок М400 и М500. Раствор заполняет мытый и просеянный песок, фракции до 0,3 мм. Жизнеспособность не менее 1 часа | Согласно сметным расценкам |

|  | Температурный диапазон применения от 0 до +30 °С. Подвижность не менее П3 водонепроницаемость не менее W6 |  |
| --- | --- | --- |
| Раствор отделочный тяжелый | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый не менее 1:1:6 | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 мм, класс В15/М200 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94. Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых к бетону требований выбирают по следующим показателям: зерновому составу и наибольшей крупности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, вредных примесей, форме зерен, прочности, содержанию зерен слабых пород, петрографическому составу и радиационно-гигиенической характеристике. Крупные заполнители должны иметь среднюю плотность зерен не более 1500 кг/м3. Морозоустойчивость не менее F100 | Согласно сметным расценкам |
| Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, класс В12.5/М150 (150 кг/см2) ГОСТ 7473-94 | Согласно сметным расценкам |
| Краска для наружных работ | Краска для наружных работ защитная, марок МА-015 или аналог | Согласно сметным расценкам |
| Купорос медный | Купорос медный I сорта марки А ГОСТ 19347-2014 | Согласно сметным расценкам |
| Прокладки резиновые | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90 | Согласно сметным расценкам |
| Стойки металлические | Стойки металлические опорные из профтрубы размером не менее 80х80х4мм | Согласно сметным расценкам |
| Портландцемент бездобавочный марки 400 | Портландцемент пуццолановый общестроительного назначения бездобавочный, марки не менее 400 ГОСТ 10178-85 Морозостойкость не менее F200 | Согласно сметным расценкам |
| Бруски обрезные | Бруски обрезные хвойных пород длиной не менее 4 м , шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 100 мм, II сорта | Согласно сметным расценкам |
| Доски необрезные хвойных пород | Доски необрезные хвойных пород длиной не менее 2 м, толщиной не менее 44 мм , IV сорта | Согласно сметным расценкам |
| Доски антисептированные | Доски антисептированные обрезные длиной не менее 4 м, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 32 мм, II сорта | Согласно сметным расценкам |
| Бруски деревянные пропитанные | Бруски деревянные пропитанные длиной не менее 1 м , шириной не менее 40 мм, толщиной не менее 22 мм, I сорта | Согласно сметным расценкам |
| Бруски деревянные | Бруски деревянные размером не менее 50х 50 мм | Согласно сметным расценкам |
| Конструкция каркаса | Конструкция каркаса стальные из профтрубы размером не менее 40х20х2мм | Согласно сметным расценкам |
| Доски обрезные хвойных пород | Доски обрезные хвойных пород длиной не менее 2 м, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 25 мм, III сорта | Согласно сметным расценкам |

| Герметик | Герметик силиконовый для наружных швов | Согласно сметным расценкам |
| --- | --- | --- |
| Герметик пенополиуретанов ый | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или аналог) в баллонах по 750 мл Время высыхания 24 ч | Согласно сметным расценкам |
| Лента бутиловая | Лента бутил-каучуковая предназначена для герметичного соединения пароизоляционных плёнок, диффузионных мембран и крепления их краёв к различным основаниям и примыкающим конструкциям. | Согласно сметным расценкам |
| Лента бутиловая диффузионная | Лента бутиловая диффузионная для гидроизоляции нижнего монтажного шва от наружной влаги светопрозрачной конструкции Сопротивление паропроницанию 0,053 (м2*ч*Па)/мг Адгезионная прочность сцепления не менее 0,3 МПа Водонепроницаемость не менее 600 Па Температура эксплуатации не менее -36 и не более +70 С° | Согласно сметным расценкам |
| Лента ПСУЛ | Лента ПСУЛ Плотность не менее 30 кг/м³ сопротивление паропроницанию не более 0,25 м²чПа/мг | Согласно сметным расценкам |
| Грунтовка глубокого проникновения | Грунтовка глубокого проникновения «Тифенгрунд», КНАУФ (или аналог) Время полного высыхания не более 3 ч Минимальная температура применения не менее 5°C | Согласно сметным расценкам |
| Грунт - эмаль | Грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 ГОСТ 25129-2020 | Согласно сметным расценкам |
| Эмаль ПФ-115 | Эмаль ПФ-115 различных цветов | Согласно сметным расценкам |
| Краски сухие | Краски сухие для внутренних работ ГОСТ Р 58279-2018 | Согласно сметным расценкам |
| Уайт-спирит | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | Согласно сметным расценкам |
| Мастика битумная | Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80 | Согласно сметным расценкам |
| Анкерные детали | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | Согласно сметным расценкам |
| Арматура-сетка | Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I, диаметром не менее 12 мм | Согласно сметным расценкам |
| Профнастил оцинкованный | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер марки C-9 шириной не менее 1100мм, толщиной не менее 0,5мм RAL600 | Согласно сметным расценкам |
| Ендова для кровли | Ендова для кровли размером не менее 150х150 мм, длиной не менее 2000 мм | Согласно сметным расценкам |
| Конек для кровли | Конек для кровли оцинкованный, размером не менее 200х200 мм, длиной не менее 2000 мм | Согласно сметным расценкам |
| Держатель желоба | Держатель желоба из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм, длиной не менее 350 мм | Согласно сметным расценкам |
| Желоб водосточный | Желоб водосточный из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм, длиной не мене 3000 мм | Согласно сметным расценкам |

| Воронка выпускная МП | Воронка выпускная МП из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм, длиной не менее 150 мм | Согласно сметным расценкам |
| --- | --- | --- |
| Водоотлив оконный | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Согласно сметным расценкам |
| Угол желоба МП | Угол желоба МП универсальный из оцинкованной стали, диаметр не менее 185 мм | Согласно сметным расценкам |
| Аквилон | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | Согласно сметным расценкам |
| Детали закладные | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | Согласно сметным расценкам |
| Известь строительная негашеная | Известь строительная негашеная комовая, сорт I Влажность не более 5% Изготавливается в виде смеси разных по размеру кусков, состоит из оксидов кальция и магния. Также могут входить алюминаты, силикаты и ферриты магния или кальция, которые формируются при обжигании, и карбонат кальция. ГОСТ 9179-77 | Согласно сметным расценкам |
| Сетка сварная | Сетка сварная из арматурной проволоки размером не менее 50х50х 3 мм | Согласно сметным расценкам |
| Сталь угловая равнополочная | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок не менее 35 мм | Согласно сметным расценкам |
| Смеси сухие | Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. ГОСТ 33699-2015 | Согласно сметным расценкам |
| Клей плиточный | Клей плиточный «Юнис Гранит» (или аналог) Прочность клеевого соединения в воздушно-сухой среде не более 1,5МПа Прочность клеевого соединения при высоких температурах не менее 0,5МПа | Согласно сметным расценкам |
| Затирка «Старатели» | Затирка «Старатели» или аналог (разной цветности) Марка по морозостойкости не ниже F50 Температура воздуха, основания, материалов при работе от + 5 до + 30°С | Согласно сметным расценкам |
| Клинья пластиковые монтажные | Клинья пластиковые монтажные | Согласно сметным расценкам |
| Краска водоэмульсионная фасадная | Краска водоэмульсионная фасадная ВД АК-1180 (или аналог) ГОСТ 28196-89 Массовая доля нелетучих веществ не менее 53% Плотность не менее 1,3 г/см3 | Согласно сметным расценкам |

Заказчик	Подрядчик

Директор АО «Водоканал»

/ В.С. Васильев /